전력계통 운영실적(’20년 10월)

2020. 12.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 10. 1 (17시)	화	7,355.0	5,344.8	6,487.7	19.4 ~ 25.8 (서울 : 17.6 ~ 28.2)
’20. 10. 21 (17시)	수	6,845.4	5,377.6	6,264.1	7.5 ~ 19.9 (서울 : 11.8 ~ 17.3)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 10월	2020년 10월	증감
월 평균전력[만㎾]	5,836.3	5,662.7	-173.6
전국 평균기온[℃]	15.8	14.0	-1.8
강수량[㎜]	169.0	10.5	-158.5

3. 연도별 10월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	6,532.2	6,828.2	7,011.3	7,032.9	7,355.0	6,845.4	0.9%
(증가율, %)	(0.8%)	(4.5%)	(2.7%)	(0.3%)	(4.6%)	(-6.9%)
월 평균전력	5,578.1	5,687.3	5,632.6	5,958.7	5,892.2	5,662.7	0.3%
(증가율, %)	(0.2%)	(2.0%)	(-1.0%)	(5.8%)	(-1.1%)	(-3.9%)

<최근 6년간 10월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 10월 전국 평균기온은 14.0℃로 평년기온 14.3℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 10.5㎜로 평년강수량 33.1㎜ ~ 50.8㎜보다 적음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 10. 1 (화, 17시)	’20. 10. 21 (수, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	12,249.0	12,776.2	527.2	4.3%
공급능력[a]	8,347.1	8,599.9	252.8	3.0%
최대전력[b]	7,355.0	6,845.4	-509.6	-6.9%
공급예비력[a-b]	992.1	1,754.5	762.4	-
(예비율, %)	(13.5%)	(25.6%)	(12.1%p)
운영예비력	888.1	848.3	-39.8	-
(예비율, %)	(12.1%)	(12.4%)	(0.3%p)

* 설비용량은 전년대비 527.2만㎾ 증가 (서울복합#1CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 10월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 10. 1 (화, 17시)	’20. 10. 21 (수, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	2,779.0	2,619.7	-159.3
	(전국대비 점유율, %)	(33.3%)	(30.5%)	(-2.8%p)
	융통전력	1,050.0	1,080.0	30.0
	계	3,829.0	3,699.7	-129.3
최대전력[b]	발전량	2,442.8	2,039.1	-403.7
	융통전력량	372.2	502.9	130.7
	계	2,815.0	2,542.0	-273.0
	(전국대비 점유율, %)	(38.3%)	(37.1%)	(-1.2%p)
공급예비력[a-b]		1,014.0	1,157.7	143.7
(예비율, %)		(36.0%)	(45.5%)	(9.5%p)

<최근 5년간 10월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 10. 1 (화, 12시)	’20. 10. 29 (목, 19시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	49.20	57.10	7.90
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	4.13	15.21	11.08
	계	93.33	112.31	18.98
최대전력[b]	발전량	34.22	34.49	0.27
	연계량	35.16	19.48	-15.68
	비중앙 (신재생 등)	4.13	15.21	11.08
	계	73.51	69.18	-4.33
평균전력		63.51	57.53	-5.98
공급예비력[a-b]		19.82	43.13	23.31
(예비율, %)		(26.96%)	(62.34%)	(35.38%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 10. 31 기준]                                                         [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	58	3,416.1	31.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	5	128.0	1.2%
소 계		246	8,224.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.5%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		414	10,840.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 71,938대(1,979.56만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 10월 실적 및 누계 실적은 연간 목표 대비 0.01% 미달

[단위 : %, %p]

구 간 별		10월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.92 / 50.08%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	-	-
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.92% / 50.08%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	8	35	7,059	661,378
점유율	0.00	0.00	0.00	0.53	49.39

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	665,263	5,435	22	0	0
점유율	49.68	0.41	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	25(일) 14시	60.14
최저주파수[Hz]	1(목) 13시	59.82
최저유지율[%]	25(일) 14시	98.78

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
25(일) 13:36	-	4,778.7 → 4,748.3	60.11 → 60.14

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	정지량[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(목) 12:03	신평택복합CC	86.8 → 0	60.00 → 59.82

- 1(목) 12:03 신평택복합CC Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 25일 일요일 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최저유지율 98.78% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	392.5	152.4 (21일 24시)	5분 변화량 최대 95.1만㎾ (16일 18:50)
최소	137.2	15.6 (7일 11시)
평균	271.2	50.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

325

176

86

43

30

24

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	6.55	1.33	분석주기 : 시간
최 저	-0.55	-0.87
평 균	2.005374027	0.001053681

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	10월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.82	99.97	99.98	-0.01%P
765㎸	99.97	99.99	99.99	+0.00%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	99.82	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.94	99.97	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 10	‘20. 10	증감	‘19. 10	‘20. 10	증감	‘19. 10	‘20. 10	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.82	-0.17	100.0	99.97	-0.03