전력계통 운영실적(’20년 12월)

2021. 2.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 12. 6 (10시)	금	8,178.7	6,356.8	7,330.6	-7.7 ~ 0.6 (서울 : -10.6 ~ 1.0)
’20. 12. 16 (17시)	수	8,513.2	6,457.8	7,555.1	-8.7 ~ -2.1 (서울 : -11.2 ~ 3.9)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 12월	2020년 12월	증감
월 평균전력[만㎾]	6,665.7	6,792.1	126.4
전국 평균기온[℃]	2.8	0.7	-2.1
강수량[㎜]	26.3	7.9	-18.4

3. 연도별 12월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,728.2	7,996.6	8,513.3	8,608.3	8,178.7	8,513.2	2.0%
(증가율, %)	-3.6%	3.5%	6.5%	1.1%	-5.0%	4.1%
월 평균전력	6,389.3	6,576.3	6,933.8	6,884.9	6,665.7	6,792.1	1.2%
(증가율, %)	-3.7%	2.9%	5.4%	-0.7%	-3.2%	1.9%

<최근 6년간 12월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 12월 전국 평균기온은 0.7℃로 평년기온 -0.8℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 7.9㎜로 평년강수량 16.6㎜ ~ 28.5㎜ 보다 적음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 12. 6 (금, 10시)	’20. 12. 16 (수, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	12,483.3	12,860.9	377.6	3.0%
공급능력[a]	9,293.4	9,879.5	586.1	6.3%
최대전력[b]	8,178.7	8,513.2	334.5	4.1%
공급예비력[a-b]	1,114.7	1,366.3	251.6	-
(예비율, %)	(13.6%)	(16.0%)	(2.4%p)
운영예비력	881	1,075.2	194.2	-
(예비율, %)	(10.8%)	(12.6%)	(1.9%p)

* 설비용량은 전년대비 377.6만㎾ 증가

<최근 5년간 12월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 12. 6 (금, 10시)	’20. 12. 16 (수, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	3,430.40	3,336.8	-93.6
	(전국대비 점유율, %)	(36.9%)	(33.8%)	(-3.1%p)
	융통전력	1,030.00	1,140.0	110.0
	계	4,460.4	4,476.8	16.4
최대전력[b]	발전량	2,883.40	2,696.5	-186.9
	융통전력량	403.7	643.1	239.4
	계	3,287.10	3,339.6	52.5
	(전국대비 점유율, %)	(40.20%)	(39.2%)	(-1.0%p)
공급예비력[a-b]		1,173.3	1,137.2	-36.1
(예비율, %)		(35.7%)	(34.1%)	(-1.6%p)

<최근 5년간 12월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 12. 31 (화, 19시)	’20. 12. 16 (수, 18시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	85.7	77.4	-8.3
	연계선	40	40	0
	비중앙 (신재생 등)	24.25	23.01	-1.24
	계	149.95	140.41	-9.54
최대전력[b]	발전량	35.18	44.83	9.65
	연계량	30.58	24.84	-5.74
	비중앙 (신재생 등)	24.25	23.01	-1.24
	계	90.01	92.68	2.67
평균전력		76.24	80.27	4.03
공급예비력[a-b]		59.94	47.73	-12.21
(예비율, %)		(66.59%)	(51.50%)	(-15.09%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 12. 29 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	58	3,416.1	31.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	142.6	1.3%
소 계		249	8,238.8	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		417	10,854.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 76,861대(2,006.43만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 12월 실적 및 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		12월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.79 / 50.21%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.79% / 50.21%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	4	6,394	660,433
점유율	0.00	0.00	0.00	0.48	49.32

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	666,278	5,996	95	0	0
점유율	49.75	0.45	0.01	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	14(월) 6시	60.12
최저주파수[Hz]	1(화) 2시	59.88
최저유지율[%]	14(월) 6시	94.72

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 다수 발전기 기동 구간 순산적인 부하 감소 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
14(월) 05:49	-	6,360.6 → 6,322.5	60.06 → 60.12

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(화) 01:24	태안#10	675 → 0	59.97 → 59.88

- 1(화) 01:24 태안#10 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최저유지율  94.72% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	326.6	167.7 (24일 24시)	5분 변화량 최대 67.4만㎾ (11일 18:10)
최소	98.6	18.9 (12일 16시)
평균	223.2	50.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

339

156

63

28

17

12

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	5.36	1.72	분석주기 : 시간
최 저	-1.54	-1.07
평 균	1.078760752	0.002029435

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	12월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	99.97	99.98	-0.01%P
765㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	99.82	99.96	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.94	99.97	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 12	‘20. 12	증감	‘19. 12	‘20. 12	증감	‘19. 12	‘20. 12	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	100.0	99.99	-0.01	100.0	100.0	+0.00