전력계통 운영실적(’21년 1월)

2021. 3.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 1. 16 (10시)	목	8,235.2	6,351.8	7,276.7	-3.6 ~ 4.9 (서울 : -5.4 ~ 3.0)
’21. 1. 11 (11시)	월	9,056.4	6,274.3	7,830.4	-7.6 ~ -1.9 (서울 : -9.5 ~ -4.1)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 1월	2021년 1월	증감
월 평균전력[만㎾]	6,546.8	6,988.4	441.6
전국 평균기온[℃]	2.8	-0.7	-3.5
강수량[㎜]	83.4	20.1	-63.3

3. 연도별 1월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	8,297.2	8,365.7	8,724.7	8,539.2	8,235.2	9,056.4	1.8%
(증가율, %)	6.7%	0.8%	4.3%	-2.1%	-3.6%	10.0%
월 평균전력	6,662.5	6,601.8	7,150.6	7,036.0	6,546.8	6,988.4	1.0%
(증가율, %)	2.1%	-0.9%	8.3%	-1.6%	-7.0%	6.7%

<최근 6년간 1월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 1월 전국 평균기온은 -0.7℃로 평년기온 0.3℃보다 낮음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 20.1㎜로 평년강수량 19.0㎜ ~ 28.6㎜ 보다 적음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’20. 1. 16 (목, 10시)	’21. 1. 11 (월, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	12,535.8	12,820.9	285.1	2.3%
공급능력[a]	9,473.5	9,918.9	445.4	4.7%
최대전력[b]	8,235.2	9,056.4	821.2	10.0%
공급예비력[a-b]	1,238.3	862.5	-375.8	-
(예비율, %)	15.0%	9.5%	-5.5%
운영예비력	963.5	705.9	-257.6	-
(예비율, %)	11.7%	7.8%	-3.9%

* 설비용량은 전년대비 285.1만㎾ 증가

중앙급전 105.4만 감소(남제주복합 신설, 보령#1,2 폐지), 비중앙 390.5만 증가

<최근 5년간 1월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’20. 1. 16 (목, 10시)	’21. 1. 11 (수, 11시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	3,241.7	3,295.9	54.2
	(전국대비 점유율, %)	34.2%	33.2%	-1.0%
	융통전력	1,080.0	1,220.0	140.0
	계	4,321.7	4,515.9	194.2
최대전력[b]	발전량	2,835.0	3,041.5	206.5
	융통전력량	389	731.5	342.5
	계	3,224.0	3,773.0	549
	(전국대비 점유율, %)	39.10%	41.7%	2.6%
공급예비력[a-b]		1,097.7	742.9	-354.8
(예비율, %)		34.0%	19.7%	-14.4%

<최근 5년간 1월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’20. 1. 14 (화, 11시)	’21. 1. 7 (목, 11시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	80.20	81.10	0.90
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	6.29	16.29	10.00
	계	126.49	137.39	10.90
최대전력[b]	발전량	52.68	45.91	-6.77
	연계량	34.76	33.73	-1.03
	비중앙 (신재생 등)	6.29	16.29	10.00
	계	93.73	95.93	2.20
평균전력		82.15	86.35	4.20
공급예비력[a-b]		32.76	41.46	8.70
(예비율, %)		34.95%	43.22%	8.27%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 1. 28 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.6%
	석 탄	56	3,316.1	30.9%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.7%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	142.6	1.3%
소 계		247	8,138.8	75.7%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.6%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	9	63.7	0.6%	유류복합 포함(대산)
소 계		167	2,607.2	24.3%
합 계		414	10,746.0	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 81,802대(2,127.14만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 1월 실적 및 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		1월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.79 / 50.21%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 45.89% / 54.11%

구분	59.80 이하	59.81 ~ 59.85	59.86 ~ 59.90	59.91 ~ 59.95	59.96 ~ 60.00
횟수	0	0	10	3,913	610,700
점유율	0.00	0.00	0.00	0.29	45.60

구분	60.01 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 초과
횟수	720,137	4,404	36	0	0
점유율	53.77	0.33	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	17(일) 10시	60.12
최저주파수[Hz]	24(일) 11시	59.89
최저유지율[%]	17(일) 10시	98.00

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 기간 전력수요 감소 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
17(일) 09:05	-	6,121 → 6,052	60.11 → 60.12

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
24(일) 10:01	-	258 → 296	59.93 → 59.89

- 경부하 기간 순간적인 제철부하 증가 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 17일 일요일 경부하 기간 순간적인 부하 감소 영향으로 최저유지율    98.0% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	363.3	154.1 (21일 24시)	5분 변화량 최대 76.5만㎾ (23일 05:55)
최소	92.2	14.8 (10일 7시)
평균	235.9	53.1

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

358

199

85

49

39

34

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	1월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.99	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.99	99.98	+0.01%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 1	‘21. 1	증감	‘20. 1	‘21. 1	증감	‘20. 1	‘21. 1	증감
전압유지율	100.0	99.99	-0.01	99.89	99.99	+0.10	100.0	100.0	+0.00