전력계통 운영실적(’21년 7월)

2021. 9.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 7. 9 (17시)	목	75,675	53,244	65,586.1	21.4 ~ 29.6 (서울 : 21.8 ~ 32.9)
’21. 7. 27 (18시)	화	91,141	61,334	77,609.5	26.2 ~ 33.7 (서울 : 27.8 ~ 35.7)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 7월	2021년 7월	증감
월 평균전력[㎿]	61,155	70,513	9,358.0
전국 평균기온[℃]	22.7	26.0	3.3
강수량[㎜]	420.7	233.8	-186.9

3. 연도별 7월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	81,110	84,586	92,478	84,164	75,675	91,141	2.4%
(증가율, %)	5.8%	4.3%	9.3%	-9.0%	-10.1%	20.4%
월 평균전력	62,920	66,392	68,767	65,875	61,155	70,513	2.3%
(증가율, %)	4.7%	5.5%	3.6%	-4.2%	-7.2%	15.3%

<최근 6년간 7월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 7월 전국 평균기온은 26.0℃로 평년기온 24.6℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 233.8㎜로 평년강수량 245.9㎜ ~ 308.5㎜ 보다 낮음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 7. 9 (목, 17시)	’21. 7. 27 (화, 18시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	127,338.0	131,330.0	3,992	3.1%
공급능력[a]	97,338.0	100,739	3,401	3.5%
최대전력[b]	75,675.0	91,141.0	15,466.0	20.4%
공급예비력[a-b]	21,663	9,598	-12,065	-
(예비율, %)	(28.6%)	(10.5%)	-18.1%p
운영예비력	10,310	9,811	-499	-
(예비율, %)	(13.6%)	(10.8%)	-2.9%p

* 설비용량은 전년 대비 3,992㎿ 증가

중앙급전 115.8㎿ 감소(남제주복합·고성#1 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2 폐지등), 비중앙 4,108㎿ 증가

<최근 5년간 7월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 7. 9 (목, 17시)	’21. 7. 27 (화, 18시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	29,900	31,636	1,736
	(전국대비 점유율, %)	(30.7%)	(31.4%)	0.7%p
	융통전력	11,900	12,400	500
	계	41,800	44,036	2,236
최대전력[b]	발전량	21,678	27,925	6,247
	융통전력량	9,283	10,350	1,067
	계	30,961	38,275	7,314
	(전국대비 점유율, %)	(40.9%)	(42.0%)	1.1%p
공급예비력[a-b]		10,839	5,761	-5,078
(예비율, %)		(35.0%)	(15.1%)	-20.0%

<최근 5년간 7월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 7. 30 (목, 20시)	’21. 7. 15 (목, 20시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	745	892	147
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	30.5	8.4	-22.1
	계	1,175.5	1,300.4	124.9
최대전력[b]	발전량	523.6	652.2	128.6
	연계량	331.6	279.3	-52.3
	비중앙 (신재생 등)	30.5	43.5	13
	계	885.7	975	89.3
평균전력		751.8	786.2	34.4
공급예비력[a-b]		289.80	325.40	35.60
(예비율, %)		(32.72%)	(33.37%)	0.65%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 7. 22 기준]                                                            [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.4%
	석 탄	55	33,058.7	30.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.5%
	수 력	37	5,295.4	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.9%
민간 회사	석 탄	3	2,230.0	2.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	23,258.3	21.4%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		169	27,200.0	25.1%
합 계		415	108,485.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 89,017대(22,844.47㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적 100% 유지로 연간 목표 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		7월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.06 / 49.94%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	-	-	-	-	-
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.06% / 49.94%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	4	2,495	667,845
점유율	0.00	0.00	0.00	0.19	49.87

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	666,271	2,569	16	0	0
점유율	49.75	0.19	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	23(금) 08시	60.11
최저주파수[Hz]	12(월) 07시	59.89
최저유지율[%]	23(금) 08시	99.11

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 계통부하 상승시간대 제철부하의 급격한 감소 영향으로 일시적 주파수 상승

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
23(금) 07:41	-	72,524 → 72,399	60.09 → 60.11

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
12(월) 06:12	고리#3	973 → 0	60.00 → 59.88

- 973MW로 운전중이던 고리#3 Trip으로 주파수 하락

○ 최저유지율

- 23일 금요일 08시 전력수요 증가시간대 발전기 출력상승 및 제철부하 감소에 따른 영향으로 최저유지율  99.11% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,783	1,486 (19일 24시)	5분 변화량 최대 723㎿ (27일 17:00)
최소	1,145	215 (12일 15시)
평균	2,463	547

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

173

108

52

15

13

31

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	7월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.99	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 7	‘21. 7	증감	‘20. 7	‘21. 7	증감	‘20. 7	‘21. 7	증감
전압유지율	100.0	99.99	+0.01	99.98	100.0	+0.02	100.0	100.0	+0.00