전력계통 운영실적(’21년 8월)

2021. 10.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 8. 26 (15시)	수	89,091	59,430	75,889.6	27.2 ~ 32.1 (서울 : 27.0 ~ 34.5)
’21. 8. 12 (17시)	목	86,355	59,066	73,658.0	23.7 ~ 30.4 (서울 : 24.1 ~ 31.7)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 8월	2021년 8월	증감
월 평균전력[㎿]	66,980.1	67,635.7	655.6
전국 평균기온[℃]	26.6	24.8	-1.8
강수량[㎜]	401.6	288.4	-113.2

3. 연도별 8월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	85,183	84,489	91,548	90,314	89,091	86,355	0.3%
(증가율, %)	10.7%	-0.8%	8.4%	-1.3%	-1.4%	-3.1%
월 평균전력	65,472	65,144	70,742	68,207	66,980	67,636	0.7%
(증가율, %)	8.0%	-0.5%	8.6%	-3.6%	-1.8%	1.0%

<최근 6년간 8월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 8월 전국 평균기온은 24.8℃로 평년기온 25.1℃보다 낮음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 288.4㎜로 평년강수량 225.3㎜ ~ 346.7㎜과 비슷함

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 8. 26 (수, 15시)	’21. 8. 12 (목, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	127,819.0	131,330.0	3,511	2.7%
공급능력[a]	97,951.0	98,952	1,001	1.0%
최대전력[b]	89,091.0	86,355.0	-2,736.0	-3.1%
공급예비력[a-b]	8,860	12,597	3,737	-
(예비율, %)	9.9%	14.6%	4.7%p
운영예비력	7,928	9,586	1,658	-
(예비율, %)	8.9%	11.1%	2.2%p

* 설비용량은 전년 대비 3,511㎿ 증가

중앙급전 84.2㎿ 증가(남제주복합·고성#1·신서천#1 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2 폐지등), 비중앙 3,427㎿ 증가

<최근 5년간 8월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 8. 26 (수, 15시)	’21. 8. 12 (목, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	30,988	31,419	431
	(전국대비 점유율, %)	31.6%	31.8%	0.2%p
	융통전력	11,400	11,100	-300
	계	42,388	42,519	131
최대전력[b]	발전량	28,759	27,842	-917
	융통전력량	8,615	7,434	-1,181
	계	37,374	35,276	-2,098
	(전국대비 점유율, %)	42.0%	40.8%	-1.2%p
공급예비력[a-b]		5,014	7,243	2,229
(예비율, %)		13.4%	20.5%	7.1%p

<최근 5년간 8월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 8. 14 (금, 18시)	’21. 8. 6 (금, 19시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	728	850	122
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	93.8	46.7	-47.1
	계	1,221.8	1,296.7	74.9
최대전력[b]	발전량	572.9	635.8	62.9
	연계량	341.9	329.6	-12.3
	비중앙 (신재생 등)	93.8	46.7	-47.1
	계	1,008.6	1,012.1	3.5
평균전력		840.6	808.5	-32.1
공급예비력[a-b]		213.20	284.60	71.40
(예비율, %)		21.14%	28.12%	6.98%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 8. 24 기준]                                                            [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.4%
	석 탄	55	33,058.7	30.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.5%
	수 력	37	5,295.4	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.9%
민간 회사	석 탄	3	2,230.0	2.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	23,258.3	21.4%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		169	27,200.0	25.1%
합 계		415	108,485.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 91,303대(23,163.94㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적 100% 유지로 연간 목표 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		8월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.93 / 50.07%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.93% / 50.07%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	0	3,364	665,236
점유율	0.00	0.00	0.00	0.25	49.67

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	668,798	1,802	0	0	0
점유율	49.94	0.13	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	29(일) 14시	60.10
최저주파수[Hz]	28(토) 11시	59.91
최저유지율[%]	1(일) 01시	100.0

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 시간 제철부하 급감(약 800MW) 및 태양광 출력 증가로 주파수 상승

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
29(일) 13:16	-	58,290 → 58,113	60.08 → 60.10

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
28(토) 10:00	-	-	59.98 → 59.91

- 일시적인 부하 증가에 따른 주파수 소폭 감소

○ 최저유지율

- 전 시간 유지율 100% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,615	1,495 (17일 9시)	1분 변화량 최대 566㎿ (29일 09:43)
최소	990	335 (2일 15시)
평균	2,494	710

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

163

218

160

74

25

60

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	8월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	100.0	-	-	-	-
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 8	‘21. 8	증감	‘20. 8	‘21. 8	증감	‘20. 8	‘21. 8	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	100.0	99.99	-0.01	100.0	100.0	+0.00