전력계통 운영실적(’21년 9월)

2021. 11.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 9. 1 (17시)	화	82,036	56,200	70,188.5	23.7 ~ 29.4 (서울 : 23.8 ~ 29.5)
’21. 9. 13 (17시)	월	77,820	50,756	65,915.5	21.5 ~ 28.0 (서울 : 20.8 ~ 30.3)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 9월	2021년 9월	증감
월 평균전력[㎿]	60,318.2	61,132.4	814.2
전국 평균기온[℃]	20.3	21.3	1.0
강수량[㎜]	210.0	145.8	-64.2

3. 연도별 9월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	75,299	73,115	78,405	79,916	82,036	77,820	0.7%
(증가율, %)	3.2%	-2.9%	7.2%	1.9%	2.7%	-5.1%
월 평균전력	57,600	60,629	59,651	60,564	60,318	61,132	1.2%
(증가율, %)	2.3%	5.3%	-1.6%	1.5%	-0.4%	1.3%

<최근 6년간 9월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 9월 전국 평균기온은 21.3℃로 평년기온 20.5℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 145.8㎜로 평년강수량 84.2㎜ ~ 202.3㎜과 비슷함

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 9. 1 (화, 17시)	’21. 9. 13 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	128,078.0	131,895.0	3,817	3.0%
공급능력[a]	96,797.0	90,532	-6,265	-6.5%
최대전력[b]	82,036.0	77,820.0	-4,216.0	-5.1%
공급예비력[a-b]	14,761	12,712	-2,049	-
(예비율, %)	18.0%	16.3%	-1.7%p
운영예비력	10,226	10,156	-70	-
(예비율, %)	12.5%	13.1%	0.6%p

* 설비용량은 전년 대비 3,817㎿ 증가

중앙급전 84.2㎿ 증가(남제주복합·고성#1·신서천#1 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2 폐지등), 비중앙 3,733.5㎿ 증가

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 9. 1 (화, 17시)	’21. 9. 13 (월, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	28,817	29,664	847
	(전국대비 점유율, %)	29.8%	32.8%	3.0%
	융통전력	11,100	11,000	-100
	계	39,917	40,664	747
최대전력[b]	발전량	23,024	23,716	692
	융통전력량	9,050	7,514	-1,536
	계	32,074	31,230	-844
	(전국대비 점유율, %)	39.1%	40.1%	1.0%
공급예비력[a-b]		7,843	9,434	1,591
(예비율, %)		24.5%	30.2%	5.8%

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 9. 1 (화, 14시)	’21. 9. 1 (수, 20시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	736	886	150
	연계선	350	350	0
	비중앙 (신재생 등)	167.1	93.2	-73.9
	계	1,253.1	1,329.2	76.1
최대전력[b]	발전량	447.9	581.9	134
	연계량	251	278.8	27.8
	비중앙 (신재생 등)	167.1	93.2	-73.9
	계	866	953.9	87.9
평균전력		746.8	782.6	35.8
공급예비력[a-b]		387.10	375.30	-11.80
(예비율, %)		44.70%	39.34%	-5.36%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 9. 9 기준]                                                            [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.4%
	석 탄	55	33,058.7	30.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.5%
	수 력	37	5,295.4	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.9%
민간 회사	석 탄	3	2,230.0	2.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	23,258.3	21.4%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		169	27,200.0	25.1%
합 계		415	108,485.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 91,965대(23,409.69㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적 100% 유지로 연간 목표 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		9월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.09 / 49.91%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.09% / 49.91%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	0	2,615	646,556
점유율	0.00	0.00	0.00	0.20	49.89

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	644,762	2,066	1	0	0
점유율	49.75	0.16	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	30(목) 12시	60.10
최저주파수[Hz]	11(토) 21시	59.92
최저유지율[%]	30(목) 12시	99.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 점심 경부하시간 수요 급감소 영향으로 인한 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
30(목) 11:56	-	63,983 → 63,375	60.04 → 60.10

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
11(토) 20:27	신서천#1	750 → 0	60.00 → 59.92

- 11일 20:27 신서천화력#1 Trip으로 인한 최저주파수 기록

○ 최저유지율

- 30일 목요일 11:42~11:56 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 99.94% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,479	1,596 (3일 9시)	1분 변화량 최대 1,008㎿ (14일 10:53)
최소	1,148	282 (23일 15시)
평균	2,491	647

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

167

194

131

67

19

19

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	9월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	100.0	100.0	-	-	-
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 9	‘21. 9	증감	‘20. 9	‘21. 9	증감	‘20. 9	‘21. 9	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	100.0	+0.01	99.94	100.0	+0.06