전력계통 운영실적(’21년 10월)

2021. 12.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	추계수요 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 10. 21 (17시)	수	68,454	53,776	62,641	69,926 (11시)	7.5 ~ 19.9 (서울 : 11.8 ~ 17.3)
’21. 10. 5 (18시)	화	75,698	53,017	62,255	82,978 (15시)	21.7 ~ 27.0 (서울 : 22.5 ~ 26.5)

<2020년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<2021년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 10월	2021년 10월	증감
월 평균전력[㎿]	56,627	59,775	3,148
월평균 추계수요[㎿]	59,222	62,995	3,773
전국 평균기온[℃]	14.0	15.1	1.1
강수량[㎜]	10.5	53.9	43.4

3. 연도별 10월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	68,282	70,113	70,329	73,550	68,454	75,698	2.1%
(증가율, %)	4.5%	2.7%	0.3%	4.6%	-6.9%	10.6%
추계수요(최대)	69,454	71,347	72,068	74,790	72,046	82,978	3.6%
(증가율, %)	6.2%	2.7%	1.0%	3.8%	-3.7%	15.2%
월 평균전력	56,873	56,326	59,587	58,363	56,627	59,775	1.0%
(증가율, %)	2.0%	-1.0%	5.8%	-2.1%	-3.0%	5.6%
추계수요(월평균)	57,325	57,091	60,798	59,998	59,222	62,995	1.9%
(증가율, %)	0.8%	-0.4%	6.5%	-1.3%	-1.3%	6.4%

<최근 6년간 10월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 10월 전국 평균기온은 15.1℃로 평년기온 10.4℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 53.9㎜로 평년강수량 37.0㎜ ~ 64.2㎜과 비슷함

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 10. 21 (수, 17시)	’21. 10. 5 (화, 18시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	127,762.0	131,895.0	4,133	3.2%
공급능력[a]	85,999.0	82,449	-3,550	-4.1%
최대전력[b]	68,454.0	75,698.0	7,244.0	10.6%
추계수요	69,925.9	82,978.2	13,052	18.7%
공급예비력[a-b]	17,545	6,751	-10,794	-
(예비율, %)	25.6%	8.9%	-16.7%p
운영예비력	8,483	6,949	-1,534	-
(예비율, %)	12.4%	9.2%	-3.2%p

* 설비용량은 전년 대비 4,133㎿ 증가

중앙급전 84.2㎿ 증가(남제주복합·고성#1·신서천#1 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2 폐지등), 비중앙 4,049.6㎿ 증가

<최근 5년간 10월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 10. 21 (수, 17시)	’21. 10. 5 (화, 18시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	27,123	26,528	-595
	(전국대비 점유율, %)	31.5%	32.2%	0.6%p
	융통전력	10,800	9,700	-1,100
	계	37,923	36,228	-1,695
최대전력[b]	발전량	20,391	23,198	2,807
	융통전력량	5,029	5,544	515
	계	25,420	28,742	3,322
	(전국대비 점유율, %)	37.1%	38.0%	0.9%p
공급예비력[a-b]		12,503	7,486	-5,017
(예비율, %)		49.2%	26.0%	-23.1%p

<최근 5년간 10월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 10. 29 (목, 19시)	’21. 10. 5 (화, 19시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	571	873	302
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	152.1	27.1	-125
	계	1,123.1	1,300.1	177
최대전력[b]	발전량	344.9	691.9	347
	연계량	194.8	132.4	-62.4
	비중앙 (신재생 등)	152.1	27.1	-125
	계	691.8	851.4	159.6
평균전력		575.3	673.6	98.3
공급예비력[a-b]		431.30	448.70	17.40
(예비율, %)		62.34%	52.70%	-9.64%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 10. 30 기준]                                                           [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.2%
	석 탄	55	33,058.7	30.2%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.3%
	수 력	37	5,295.4	4.8%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.2%
민간 회사	석 탄	4	3,270.0	3.0%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	23,258.3	21.2%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		170	28,240.0	25.8%
합 계		416	109,525.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 94,253대(23,929.14㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 10월 실적 99.96%이나 누계 실적 99.99%로 연간 목표 달성 유지

[단위 : %, %p]

구 간 별		10월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.96	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.01 / 49.99%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	100.0	100.0	99.96	-	-
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.09% / 49.91%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	12	6,573	663,181
점유율	0.00	0.00	0.00	0.49	49.52

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	661,508	7,361	563	2	0
점유율	49.4	0.55	0.04	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	17(일) 12시	60.16
최저주파수[Hz]	16(토) 24시	59.89
최저유지율[%]	17(일) 09시	89.11

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 일요일 점심 경부하시간 11:55~11:56 계통부하 및 제철부하 급감(약 500MW) 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
17(일) 11:57	-	46,638 → 46,119	60.04 → 60.16

○ 최저주파수

- 토요일 야간 경부하시간 23:03~23:04 계통부하 및 제철부하 급등(약 600MW) 영향으로 최저 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
16(토) 23:03	-	56,509 → 57,054	59.96 → 59.89

○ 최저유지율

- 17일 일요일 부하감소시간 계통수요 및 제철부하 급감에 따른 주파수 상승 영향으로 최저유지율 89.11% 기록99.94% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,605	1,268 (13일 9시)	1분 변화량 최대 531㎿ (17일 09:20)
최소	1,632	368 (7일 19시)
평균	2,620	663

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

174

253

135

66

31

13

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	10월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	-	-
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 10	‘21. 10	증감	‘20. 10	‘21. 10	증감	‘20. 10	‘21. 10	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.82	99.99	+0.18	99.97	100.0	+0.03