전력계통 운영실적(’21년 11월)

2021. 12.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	추계수요 최대 추계수요 발생일 : ’20.11.30 / ’21.11.23 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 11. 30 (17시)	월	77,074	53,277	66,673	79,651 (11시)	-1.6 ~ 6.1 (서울 : -3.6 ~ 4.3)
’21. 11. 30 (11시)	화	80,362	58,476	71,131	81,408 (11시)	2.7 ~ 9.8 (서울 : 2.5 ~ 8.9)

<2020년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<2021년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 11월	2021년 11월	증감
월 평균전력[㎿]	60,975	63,286	2,311.0
월평균 추계수요[㎿]	62,448	65,208	2,760
전국 평균기온[℃]	8.8	8.3	-0.5
강수량[㎜]	38.9	57.3	18.4

3. 연도별 11월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	74,959	77,349	75,914	74,393	77,074	80,362	1.4%
(증가율, %)	1.3%	3.2%	-1.9%	-2.0%	3.6%	4.3%
추계수요(최대)	75,360	78,763	77,177	77,404	79,650	81,408	1.6%
(증가율, %)	1.5%	4.5%	-2.0%	0.3%	2.9%	2.2%
월 평균전력	61,306	63,530	63,085	61,420	60,975	63,286	0.6%
(증가율, %)	4.1%	3.6%	-0.7%	-2.6%	-0.7%	3.8%
추계수요(월평균)	61,707	64,027	63,718	62,504	62,448	65,208	1.1%
(증가율, %)	3.7%	3.8%	-0.5%	-1.9%	-0.1%	4.4%

<최근 6년간 11월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 11월 전국 평균기온은 8.3℃로 평년기온 7.6℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 57.3㎜로 평년강수량 30.7㎜ ~ 55.1㎜보다 많음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 11. 30 (월, 17시)	’21. 11. 30 (화, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	128,609	133,564.0	4,955	3.9%
공급능력[a]	96,827	95,394	-1,433	-1.5%
최대전력[b]	77,074	80,362	3,288.0	4.3%
추계수요	79,651	80,760	1,109.0	1.4%
공급예비력[a-b]	19,753	15,032	-4,721	-
(예비율, %)	25.6%	18.7%	-6.9%p
운영예비력	11,340	8,792	-2,548	-
(예비율, %)	14.7%	10.9%	-3.8%p

* 설비용량은 전년 대비 4,955㎿ 증가

중앙급전 978㎿ 증가(고성#1·2,신서천#1 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2 폐지 등), 비중앙 3,976.5㎿ 증가

<최근 5년간 11월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 11. 30 (월, 17시)	’21. 11. 30 (화, 11시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	27,123	30,006	2,883
	(전국대비 점유율, %)	35.2%	37.3%	2.1%p
	융통전력	10,800	11,700	900
	계	37,923	41,706	3,783
최대전력[b]	발전량	20,391	22,694	2,303
	융통전력량	5,029	7,881	2,852
	계	25,420	30,575	5,155
	(전국대비 점유율, %)	37.1%	38.0%	0.9%p
공급예비력[a-b]		12,503	11,131	-1,372
(예비율, %)		49.2%	36.4%	-12.8%p

<최근 5년간 11월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 11. 30 (월, 19시)	’21. 11. 30 (화, 19시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	771	766	-5
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	181	216.6	35.6
	계	1,352	1,382.6	30.6
최대전력[b]	발전량	528	420.1	-107.9
	연계량	101.1	180.3	79.2
	비중앙 (신재생 등)	178.1	216.7	38.6
	계	807.2	817.1	9.9
평균전력		689.7	703.4	13.7
공급예비력[a-b]		544.80	565.50	20.70
(예비율, %)		67.49%	69.21%	1.72%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 11. 11 기준]                                                           [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.2%
	석 탄	55	33,058.7	30.2%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.3%
	수 력	37	5,295.4	4.8%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.2%
민간 회사	석 탄	4	3,270.0	3.0%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	23,258.3	21.2%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		170	28,240.0	25.8%
합 계		416	109,525.8	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 94,287대(24,038.11㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 11월 실적 100.0%, 누계 실적 99.99%로 연간 목표 달성 유지

[단위 : %, %p]

구 간 별		11월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.79% / 49.21%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	100.0	100.0	99.96	100.0	-
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.79% / 49.21%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	3	3,108	655,102
점유율	0	0	0	0.24	50.55

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	634,135	3,652	0	0	0
점유율	48.93	0.28	0	0	0

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	28(일) 15시	60.10
최저주파수[Hz]	8(월) 22시	59.90
최저유지율[%]	8(월) 22시	99.83

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 일요일 점심 경부하시간 14:01~14:04 제철부하 급감(약 700MW) 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
28(일) 14:04	-	52,692 → 52,002	59.90 → 60.10

○ 최저주파수

- 11월8일 21:04 신고리#1 Trip 으로 최저주파수 59.90Hz 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
8(월) 21:04	신고리#1	1,050 → 0	60.02 → 59.90

○ 최저유지율

- 신고리#1 Trip으로 최저주파수를 기록한 11월8일 월요일 22시 최저 유지율 99.83% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,530	1,437 (10일 9시)	1분 변화량 최대 -623㎿ (20일 02:32)
최소	1,403	368 (9일 17시)
평균	2,589	686

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

158

214

157

91

34

16

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	11월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 11	‘21. 11	증감	‘20. 11	‘21. 11	증감	‘20. 11	‘21. 11	증감
전압유지율	100.0	100.0	-	99.96	99.99	+0.03	100.0	100.0	-