전력계통 운영실적(’21년 12월)

2022. 2.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  최 광 민 (☎8618)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	추계수요 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’20. 12. 16 (17시)	수	85,132	64,578	75,551	88,361 (11시)	-8.7 ~ -2.1 (서울 : -11.2 ~ -3.9)
’21. 12. 27 (17시)	월	90,708	62,540	77,751	92,895 (12시)	-10.5 ~ -1.4 (서울 : -12.9 ~ -3.9)

<2020년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<2021년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2020년 12월	2021년 12월	증감
월 평균전력[㎿]	67,921	70,013	2,092.0
월평균 추계수요[㎿]	69,363	71,784	2,421
전국 평균기온[℃]	0.7	1.9	1.2
강수량[㎜]	7.9	7.2	-0.7

3. 연도별 12월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	79,966	85,133	86,083	81,787	85,132	90,708	2.6%
(증가율, %)	3.5%	6.5%	1.1%	-5.0%	4.1%	6.5%
추계수요(최대)	80,827	86,423	87,648	84,790	88,361	92,895	2.8%
(증가율, %)	4.1%	6.9%	1.4%	-3.3%	4.2%	5.1%
월 평균전력	65,763	69,338	68,849	66,657	67,921	70,013	1.3%
(증가율, %)	2.9%	5.4%	-0.7%	-3.2%	1.9%	3.1%
추계수요(월평균)	66,046	69,759	69,439	67,599	69,363	71,784	1.7%
(증가율, %)	2.3%	5.6%	-0.5%	-2.6%	2.6%	3.5%

<최근 6년간 12월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 12월 전국 평균기온은 1.9℃로 평년기온 1.1℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 7.2㎜로 평년강수량 19.8㎜ ~ 28.6㎜보다 적음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’20. 12. 16 (수, 17시)	’21. 12. 27 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	128,609	134,158	5,549	4.3%
공급능력[a]	98,795	103,554	4,759	4.8%
최대전력[b]	85,132	90,708	5,576	6.5%
추계수요	88,361	92,895	4,534	5.1%
공급예비력[a-b]	13,663	12,846	-817	-
(예비율, %)	16.0%	14.2%	-1.9%p
운영예비력	10,752	9,117	-1,635	-
(예비율, %)	12.6%	10.1%	-2.6%p

* 설비용량은 전년 대비 5,549㎿ 증가

중앙급전 1,010㎿ 증가(고성#1·2,신서천#1,안양#2-2 신설, 보령#1,2·삼천포#1,2,안양#1 폐지 등), 비중앙 4,539㎿ 증가

<최근 5년간 12월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 12. 16 (수, 17시)	’21. 12. 27 (월, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	33,368	34,285	917
	(전국대비 점유율, %)	39.2%	37.8%	-1.4%p
	융통전력	11,400	11,800	400
	계	44,768	46,085	1,317
최대전력[b]	발전량	26,965	29,231	2,266
	융통전력량	6,431	7,444	1,013
	계	33,396	36,675	3,279
	(전국대비 점유율, %)	39.2%	40.4%	1.2%p
공급예비력[a-b]		11,372	9,410	-1,962
(예비율, %)		34.1%	25.7%	-8.4%p

<최근 5년간 12월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’20. 12. 16 (수, 18시)	’21. 12. 27 (월, 18시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	774	896	122
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	230.1	21.8	-208.3
	계	1404.1	1317.8	-86.3
최대전력[b]	발전량	448.3	568.1	119.8
	연계량	248.4	262.7	14.3
	비중앙 (신재생 등)	230.1	140.6	-89.5
	계	926.8	971.4	44.6
평균전력		802.7	848.4	45.7
공급예비력[a-b]		477.30	346.40	-130.90
(예비율, %)		51.50%	35.66%	-15.84%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’21. 12. 25 기준]                                                           [단위 :㎿, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.2%
	석 탄	55	33,058.7	30.2%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.3%
	수 력	37	5,295.4	4.8%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	8	1,426.2	1.3%
소 계		246	81,285.7	74.2%
민간 회사	석 탄	4	3,270.0	3.0%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	23,290.0	21.3%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		167	28,271.7	25.8%
합 계		413	109,557.4	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 96,461대(24,600.34㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 12월 실적 100.0%, 누계 실적 99.99%로 연간 목표 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		12월 실적	2021년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.18% / 49.82%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.96	100.0	99.98	99.97	100.0	100.0	100.0	100.0	99.96	100.0	100.0
누계	100.0	99.98	99.99	99.98	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.18% / 49.82%

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	0	4,316	667,694
점유율	0	0	0	0.32	49.86

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	664,353	2,837	0	0	0
점유율	49.61	0.21	0	0	0

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	8(수) 13시	60.10
최저주파수[Hz]	19(일) 11시	59.91
최저유지율[%]	1(수) 01시	100.0

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 평일 점심 경부하시간 수요감소로 인해 주파수 소폭 상승

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
8(수) 12:29	-	68,459 → 68,268	60.07 → 60.09

○ 최저주파수

- 주말 발전기 정지 시간대 태양광ESS 충전에 따른 일시적 수요증가로 주파수 소폭 감소

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
19(일) 10:00	-	-	59.96 → 59.90

○ 최저유지율

- 12월 전 시간 유지율 100% 유지

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(㎿)	변화량(㎿/h)	비 고
최대	3,739	1,501 (20일 24시)	1분 변화량 최대 -642㎿ (28일 16:14)
최소	1,522	381 (30일 6시)
평균	2,707	688

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

500㎿ 급 :	보령화력 1호기	600㎿ 급 :	삼천포화력1호기	700㎿ 급 :	월성원자력 2호기
800㎿ 급 :	영흥화력 1호기	900㎿ 급 :	일산복합	1,000㎿ 급 :	신월성원자력 1호기

500㎿이상

600㎿이상

700㎿이상

800㎿이상

900㎿이상

1,000㎿이상

횟  수

165

242

162

76

30

26

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	12월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	100.0	99.98	+0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	99.99	99.98	100.0	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘20. 12	‘21. 12	증감	‘20. 12	‘21. 12	증감	‘20. 12	‘21. 12	증감
전압유지율	100.0	100.0	-	99.99	99.99	-	100.0	100.0	-