전력계통 운영실적(’22년 2월)

2022. 4.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원   강 민 구 (☎8619)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기온실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	추계수요 최대 추계수요 발생일 : ’21.02.18 / ’22.02.17 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’21. 02. 17 (10시)	수	84,749	64,230	75,882	89,332 (11시)	-8.1 ~ -3.9 (서울 : -10.4 ~ -5.2)
’22. 02. 07 (17시)	월	87,351	61,096	76,139	93,423 (11시)	-5.4 ~ 2.6 (서울 : -7.3 ~ 1.9)

<2021년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<2022년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2021년 2월	2022년 2월	증감
월 평균전력[㎿]	64,838	69,609	4,771.0
월평균 추계수요[㎿]	67,038	72,493	5,455
전국 평균기온[℃]	3.6	-0.1	-3.7
강수량[㎜]	18.7	3.5	-15.2

3. 연도별 2월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이

[단위 : ㎿]

구 분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연 평균증가율 ('16 ~ '21년)
최대전력	86,268	88,238	82,869	81,493	84,749	87,351	1.6%
(증가율, %)	7.8%	2.3%	-6.1%	-1.7%	4.0%	3.1%
추계수요(최대)	82,342	89,887	83,993	86,033	89,332	93,423	2.5%
(증가율, %)	1.6%	9.2%	-6.6%	2.4%	3.8%	4.6%
월 평균전력	67,031	68,720	65,402	65,053	64,838	69,609	1.7%
(증가율, %)	6.2%	2.5%	-4.8%	-0.5%	-0.3%	7.4%
추계수요(월평균)	67,537	69,376	66,312	66,498	67,038	72,493	2.2%
(증가율, %)	5.5%	2.7%	-4.4%	0.3%	0.8%	8.1%

<최근 6년간 2월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 2월 전국 평균기온은 –0.1℃로 평년기온 1.2℃보다 낮음

‛평년'은 1991~2020, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 3.5㎜로 평년강수량 27.5㎜ ~ 44.9㎜보다 매우 적음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분	’21. 02. 17 (수, 10시)	’22. 02. 07 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	128,820	133,069	4,249	3.3%
공급능력[a]	95,992	100,103	4,111	4.3%
최대전력[b]	84,749	87,351	2,602	3.1%
추계수요	87,171	88,668	1,497	1.7%
공급예비력[a-b]	11,243	12,752	1,509	13.4%
(예비율, %)	13.3%	14.6%	1.3%p
운영예비력	10,840	9,992	-848	-7.8%
(예비율, %)	12.8%	11.4%	-1.4%p

* 설비용량은 전년 대비 4,249㎿ 증가

중앙급전 309㎿ 증가(고성#1·2, 신서천#1, 안양#2-2 신설 / 삼천포#1,2, 안양#1, 호남#1,2 , 울산#4,5,6 폐지 등),

비중앙 3,940㎿ 증가

<최근 5년간 2월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’21. 02. 17 (수, 10시)	’22. 02. 07 (월, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	32,400	29,925	-2,475
	(전국대비 점유율, %)	33.8%	34.3%	0.5%p
	융통전력	12,300	11,800	-500
	계	44,700	41,725	-2,975
최대전력[b]	발전량	27,243	25,203	-2,040
	융통전력량	6,661	8,890	2,229
	계	33,904	34,093	189
	(전국대비 점유율, %)	40.0%	39.0%	-1.0%p
공급예비력[a-b]		10,796	7,632	-3,164
(예비율, %)		31.8%	22.4%	-9.5%p

<최근 5년간 2월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿]

구 분		’21. 02. 17 (수, 19시)	’22. 02. 23 (수, 20시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	853	853	0
	연계선	400	400	0
	비중앙 (신재생 등)	219.0	219.7	0.7
	계	1,472.0	1,472.7	0.7
최대전력[b]	발전량	459.5	537.5	78
	연계량	306.3	309.4	3.1
	비중앙 (신재생 등)	219.0	219.7	0.7
	계	984.8	1,066.6	81.8
평균전력		843.3	874.9	31.6
공급예비력[a-b]		487.2	406.1	-81.1
(예비율, %)		49.47%	38.07%	-11.4%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

[’22. 02. 01 기준]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	23,250.0	21.6%
	석 탄	53	32,558.7	30.2%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	17,905.4	16.6%
	수 력	37	5,295.4	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	350.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	5	226.2	0.2%
소 계		241	79,585.7	73.8%
민간 회사	석 탄	4	3,270.0	3.0%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	23,290.0	21.6%
	수 력	20	986.6	0.9%
	유 류	9	637.1	0.6%	유류복합 포함(대산)
	기 타	1	88.0	0.1%
소 계		167	28,271.7	26.2%
합 계		408	107,857.4	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 102,362대(25,212.02㎿)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 2월 누계 실적 99.99%로 연간 목표 달성 유지

[단위 : %, %p]

구 간 별		2월 실적	2022년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.98	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.12% / 49.88%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.12 / 49.88

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	95	7,169	599,011
점유율	0	0	0.01	0.59	49.52

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	594,406	8,820	99	0	0
점유율	49.14	0.73	0.01	0	0

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	13(일) 17시	60.12
최저주파수[Hz]	27(일) 11시	59.88
최저유지율[%]	27(일) 11시	94.78

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 2월 13일 일요일 오후 수요 감소에 따라 발전기 기동 시간대 최고주파수 60.12Hz 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
13(일) 16:03	-	59,165 → 59,140	60.04 → 60.12

○ 최저주파수

- 2월 27일 일요일 10시 정각 ESS 충전 및 순간적인 수요 증가로 최저주파수 59.88Hz 기록

일 시	정지발전기	출력변화[MW]	주파수변화[Hz]
27(일) 10:00	-	-	59.95 → 59.88

○ 최저유지율

- 최저주파수를 기록한 2월 27일 일요일 10~11시 최저 유지율 94.78% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하*(1분Data)	변화량(1시간)	비 고
최대	3,821(4,426)	1,405 (18일 9시)	1분 변화량 최대 -609MW (19일 5:28)
최소	1,058(863)	276 (3일 16시)
평균	2,604	659

* EMS 제철부하 실적(1분 데이터 시간별 평균값)

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량	500~599	600~699	700~799	800~899	900~999	1,000~
횟 수	139	181	130	72	21	23

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	2월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P	-
345㎸	99.99	99.98	99.98	-	-
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P	-

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간은 모든 감시 대상 변전소의 합계임)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘21.02	‘22.02	증감	‘21.02	‘22.02	증감	‘21.02	‘22.02	증감
전압유지율	99.99	100.0	+0.01	99.98	99.98	-	100.0	100.0	-