전력계통 운영실적(’22년 3월)

2022. 5.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  강 민 구 (☎8619)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기온실적

[단위 : ㎿, ℃]

일 시	요일	최대전력 [㎿]	최소전력 [㎿]	평균전력 [㎿]	추계수요 최대 추계수요 발생일 : ’21.03.02 / ’22.03.02 [㎿]	전국 평균 최저/최고기온
’21. 03. 02 (10시)	화	77,208	55,689	67,602	80,812 (11시)	1.1 ~ 6.5 (서울 : 0.2 ~ 6.9)
’22. 03. 23 (17시)	수	78,233	59,228	68,982	85,457 (11시)	4.8 ~ 9.5 (서울 : 4.9 ~ 8.2)

<2021년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

<2022년 최대전력 발생일 부하·추계패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2021년 3월	2022년 3월	증감
월 평균전력[㎿]	61,092	64,398	3,306
월평균 추계수요[㎿]	63,608	67,142	3,534
전국 평균기온[℃]	8.9	7.7	-1.2
강수량[㎜]	109.2	89.3	-19.9

3. 연도별 3월 최대·평균 전력 및 추계수요 추이

[단위 : ㎿, %]

구 분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증가율 ('17 ~ '22년)
최대전력	76,756	78,855	74,136	73,329	77,208	78,233	0.6
(증가율)	(1.4)	(2.7)	(-6.0)	(-1.1)	(5.3)	(1.3)
최대 추계수요	77,911	79,409	77,180	76,779	80,812	85,457	1.8
(증가율)	(1.5)	(1.9)	(-2.8)	(-0.5)	(5.3)	(5.7)
월 평균전력	62,555	63,064	62,486	60,021	61,092	64,398	0.9
(증가율)	(2.4)	(0.8)	(-0.9)	(-3.9)	(1.8)	(5.4)
월평균 추계수요	63,126	63,770	63,585	62,000	63,608	67,142	1.5
(증가율)	(2.7)	(1.0)	(-0.3)	(-2.5)	(2.6)	(5.6)

<최근 6년간 3월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 3월 전국 평균기온은 7.7℃로 평년기온 6.1℃보다 높음

‛평년'은 1991~2020(30년)으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 89.3㎜로 평년강수량 42.7㎜ ~ 58.5㎜보다 많음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿. %]

구 분	’21. 03. 02 (화, 10시)	’22. 03. 23 (수, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	128,820	133,561	4,741	3.7
공급능력[a]	92,526	89,033	-3,493	-3.8
최대전력[b]	77,208	78,233	1,025	1.3
추계수요	80,812	80,728	-84	-0.1
공급예비력[a-b]	15,318	10,800	-4,518	-29.5
공급예비율[(a-b)/b]	19.8	13.8	-6.0%p	-
운영예비력[c]	8,029	7,514	-515	-6.4
운영예비율[c/b]	10.4	9.6	-0.8%p	-

* 설비용량은 전년 대비 4,741㎿ 증가

중앙급전 310㎿ 증가(고성#1·2, 신서천#1, 안양#2-2 신설 / 삼천포#1·2, 안양#1, 호남#1·2, 울산#4·5·6 폐지 등),

비중앙 4,431㎿ 증가

<최근 5년간 3월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿, %]

구 분		’21. 03. 02 (화, 10시)	’22. 03. 23 (수, 10시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	31,995	30,294	-1,701
	전국 대비 점유율	34.6	34.0	-0.6%p
	융통전력 한계량	12,400	11,700	-700
	계	44,395	41,994	-2,401
최대전력[b]	발전량	24,501	25,527	1,026
	융통전력량	6,059	3,690	-2,369
	계	30,560	29,217	-1,343
	전국 대비 점유율	40.0	37.3	-2.7%p
공급예비력[a-b]		13,835	12,777	-1,058
공급예비율[(a-b)/b]		45.3	43.7	-1.6%p

<최근 5년간 3월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : ㎿, %]

구 분		’21. 03. 02 (화, 20시)	’22. 03. 02 (목, 20시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	952	850	-102
	연계선	200	350	150
	비중앙 (신재생 등)	174.9	187.3	12.4
	계	1,326.9	1,387.3	60.4
최대전력[b]	발전량	525.3	512	-13.3
	연계량	179.6	265	85.4
	비중앙 (신재생 등)	174.9	187.3	12.4
	계	879.8	964.3	84.5
평균전력		705.9	758.1	52.2
공급예비력[a-b]		447.1	423.0	-24.1
예비율[(a-b)/b]		50.82	43.87	-6.95%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

[’22. 03. 08 기준]                                                            [단위 : ㎿, %]

구분		대수	설비용량	비율
원자력		24	23,250.0	17.4%
석탄		72	36,937.9	27.7%
국내탄		2	400	0.3%
유류		226	960.2	0.7%
LNG		252	41,201.5	30.8%
양수		16	4,700.0	3.5%
신재생	수력	41	1,582.0	1.2%
	기타	103,486	24,014.8	18.0%
기타		70	514.7	0.4%
합계		104,189	133,561	100%

회사별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	118	28620.5	21.4%
	남동발전	67	9293.2	7.0%
	중부발전	72	10755.4	8.1%
	서부발전	80	11455.6	8.6%
	남부발전	104	11475.7	8.6%
	동서발전	89	9568.0	7.2%
소계		530	81168.4	60.8%
한전자회사이외	지역난방공사	38	2284.6	39.2%
	수자원공사	122	1392.4
	한전	212	96.8
	포스코에너지	26	3197.7
	GS EPS	14	2467.1
	CGN	15	1880.9
	동두천드림파워	9	1718.7
	파주에너지서비스	7	1715.0
	포천파워	7	1450.7
	GS파워	5	1200.0
	GS동해전력	10	995.0
	SK E&S	17	1440.8
	포천민자발전	4	874.2
	평택에너지서비스	5	776.0
	신평택에너지서비스	3	863.3
	고성그린파워	2	2080.0
	기타	103163	27959.4
소계		103659	52392.5	39.2%
합계		104189	133561	100%

급전방식	대수	설비용량	비율
중앙급전발전기	408	107,857.4	80.6%
비중앙급전발전기	103,781	25,703.5	19.2%
합계	104,189	133,561.0	100.0%

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 3월 누계 실적 99.98%로 연간 목표 대비 0.01%p 미달

[단위 : %, %p]

구 간 별		3월 실적	2022년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.97	99.98	99.99	-0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.54% / 49.46%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.98	100.0	100.0	99.99
실적	100.0	99.98	99.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	99.99	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.54 / 49.46

구분	59.80 이하	59.81~59.85	59.86~59.90	59.91~59.95	59.96~60.00
횟수	0	0	41	6,373	670,444
점유율	0	0	0	0.48	50.06

구분	60.01~60.05	60.05~60.10	60.10~60.15	60.15~60.20	60.20 초과
횟수	652,941	8,969	419	13	0
점유율	48.76	0.67	0.03	0	0

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	27(일) 10시	60.17
최저주파수[Hz]	06(일) 13시	59.88
최저유지율[%]	27(일) 10시	84.39

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 3월 27일 일요일 오전 수요감소 및 태양광 출력 증가로 인한 최고 주파수 60.17Hz 기록

일 시	정지발전기	수요변화[㎿]	주파수변화[Hz]
27(일) 09:02	-	49,822 → 49,459	60.09 → 60.16

○ 최저주파수

- 3월 6일 일요일 점심 경부하 시간대 수요급증(약 671MW)로 인한 최저 주파수 59.88Hz 기록

일 시	정지발전기	출력변화[MW]	주파수변화[Hz]
6(일) 12:09	-	-	60.00 → 59.88

○ 최저유지율

- 최고주파수를 기록한 3월 27일 일요일 09~10시 최저 유지율 84.39% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하*(1분Data)	변화량(1시간)	비 고
최대	3,862(4,441)	1,240 (31일 18시)	1분 변화량 최대 -664MW (2일 3:53)
최소	1,864(1,509)	395 (8일 12시)
평균	2,966	678

* EMS 제철부하 실적(1분 데이터 시간별 평균값)

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량	500~599	600~699	700~799	800~899	900~999	1,000~
횟 수	150	271	167	77	27	10

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	3월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%p	-
345㎸	99.99	99.99	99.98	+0.01%p	-
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%p	-

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간은 모든 감시 대상 변전소의 합계임)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.98	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘21.03	‘22.03	증감	‘21.03	‘22.03	증감	‘21.03	‘22.03	증감
전압유지율	99.99	99.99	-	100.0	99.99	-0.01	100.0	100.0	-